九江萍钢钢铁有限公司

动力厂西区5万柜中修项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SC2021-WWZL111

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

**一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等**

（一）招标项目名称：动力厂西区5万柜中修

（二）技术要求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 检修类别 | 项目内容 | 项目要求 | 单位 | 数量 |
| 动力厂西区5万柜中修 | 柜本体检修 | 安装临时支撑168根，待检修完成后拆除，拆除后需更换丁腈橡胶密封垫及连接的紧固件（镀锌螺栓、镀锌螺帽） | 1.按照CECS267:2009 《橡胶膜密封储气柜工程施工质量验收规程》(中国工程建设协会标准)、SHS01036《气柜维护检修规程》执行，报价单位作好施工纪录，质量验收合格后提交竣工资料（含一次活塞带空气冲顶试验、气柜严密性检验记录，活塞压力波动记录、活塞水平回转记录，活塞倾斜度调试记录，活塞高低位报警记录）。 2.施工工期30天，开工日期以招标单位通知为准（投标单位提前5天进厂做相关准备工作）。质保12个月，质保期自验收合格之日起开始计算。 3.投标单位制定具体的施工方案，双方评审确认签字后方可施工。气柜现场检修完成后投标单位对损坏的草坪、沟道等进行修复或整改，现场做到工完料清。 | 根 | 168 |
| 临时支撑安装牢固后进行淤泥清理，清出的淤泥由投标单位运送至招标单位指定地点。 | 套 | 1 |
| 底板淤泥清理后对所有底板焊缝进行抽真空检查并焊接处理漏点。 | 套 | 1 |
| 更换活塞所有的缓冲块，数量约48块。 | 块 | 48 |
| 对气柜配重块滑轮进行更换，数量24套 | 套 | 24 |
| 对活塞调平装置的钢丝绳进行更换，钢丝绳直径Φ19mm\*700米。 | 米 | 700 |
| 对活塞水平系统偏移量检查与调整，更换水平系统管道及水平标尺，共8个。 | 个 | 8 |
| 对气柜柜容指示器维护保养，更换气柜柜容指示器的全部导轮轴承，调整柜容指示器，柜容指示器表盘涂反光色标标示柜容，气柜本体在配重块处增加柜容指示反光色标及柜容标高。 | 套 | 1 |
| 对放散系统进行检查维护或修理（含自动放散装置），对放散阀的密封橡胶进行更换2套。 | 套 | 2 |
| 气柜更换进口蝶阀一个DN1800、更换出口蝶阀一个DN1200、更换加压机蝶阀一个DN800、更换回流管蝶阀一个DN500。 | 个 | 4 |
| 进口管道垂直部位增加波纹补偿器DN1800，出口管道垂直部位增加波纹补偿器DN1200。 | 个 | 1 |
| 出口管道垂直部位增加波纹补偿器DN1200。 | 个 | 1 |
| 对现有活塞顶板及顶板焊接进行打压检查并焊接处理漏气，活塞顶板漏气1㎡内出现3次以上（含三次）进行更换泄漏处钢板。 | 套 | 1 |
| 密封系统 | 更换全套皮膜（含内圈和外圈密封橡胶帘，以及压板、压条、压块螺栓、密封垫等，包括外密封帘靠柜壁侧和T型挡板处、活塞处的密封），拆除旧皮膜，更换皮膜切除柜体恢复时产生的焊缝按柜内与煤气不接触部分的防腐要求执行。 | 项 | 1 |
| 更换密封角钢（规格：∠63\*6）146.49m，制作安装新密封角钢(因角钢需均匀布局圆孔，制作成弧形)。 | 米 | 146.49 |
| 煤气柜防腐 | 气柜底板漏点处理后对底板及连接底部的所有钢结构进行防腐，预计2600㎡。柜内与煤气接触部分所有钢结构防腐，预计2100㎡。需机械除锈，不要求见本色，刷环氧富锌底漆两遍，漆膜厚度80μm以上，刷HL52-3厚浆常温型环氧煤沥青两遍，漆膜厚度200μm以上，总厚度280μm以上。 | 平方米 | 4700 |
| 柜内与煤气不接触部分所有钢结构防腐（不含气柜柜顶防腐），预计6000㎡。需机械除锈，不要求见本色，刷环氧富锌底漆两遍，漆膜厚度80μm以上，氯化橡胶面漆两遍，漆膜厚度80μm以上，总厚度160μm以上。防腐施工不含气柜柜顶防腐。 | 平方米 | 6000 |

（三）招标数量：一次。

（四）计划招标时间：2021年10月12日，具体时间以通知为准。

（五）报名截止时间：2021年9月29日12：00前。

（六）中标后合同签订完成期限：15天内。

（七）其他：以实际施工数量为准进行结算付款。

**二、资质要求**

（一）公司具有独立法人资格。

（二）提供两份近三年气柜修理业绩合同复印件。

**三、意向投标人提交的资格证明文件**

（一）资质材料（加盖投标单位公章）：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.银行开户许可证复印件。（上述资料需加盖投标单位公章）

6.提供安全施工预案，提供两份近三年气柜修理业绩合同复印件。（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（电子邮箱地址：shengchanzhihui@pxsteel.com）。

**四、投标方式**

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金80000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

**五、招标方信息**

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心；邮编：332500。

（三）联系人：赵工；18870216926。

（四）法务监审部监督电话：李工18870210166。

九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心

2021年9月14日

附件一：

**[法人代表](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BB%A3%E8%A1%A8&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)授权委托书**

**九江萍钢钢铁有限公司**：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_是中华人民共和国合法企业，法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。（**必填**）

法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_特授权\_\_\_\_\_\_\_代表我公司全权办理与贵公司的（**项目名称**）业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱**（邮箱号：必填）**接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：**\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日**（**必填**）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 授权人(签章或签字)：\_\_\_\_\_\_

[身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职　　务：**\_（不能填法人）\_**

电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ 电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称：

**(公司公章、财务专用章、法人章)**

签署时间：（**必填**）

授权人身份证（正、反面）：     被授权人身份证（正、反面）：

附件二：

**诚信承诺书**

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、自觉遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不向贵方工作人员长期无偿提供通讯工具和交通工具。

三、不向贵方工作人员及其家属赠送一切礼品。

四、不以任何方式向贵方工作人员及其家属馈赠礼金及有价证券。

五、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除外），或安排贵方人员旅游、商务休闲及其他不当活动。

六、不发生为贵方工作人员代为购买或长期借用房屋、汽车等贵重物品的行为，杜绝与贵方有关人员私下建立不正当交易关系，或者其它有损贵方形象的行为。

七、不发生为贵方有关人员的特定关系人安排工作、兼职，以及提供入股、干股分红或其它不当利益的行为。

八、发现贵方工作人员有受贿或者索贿行为以及徇私舞弊、滥用职权等行为时，将积极举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查并提供书面举报材料。

九、不发生违反商业道德、扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露双方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等行为。

十、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公务或职务廉洁的行为。

十一、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志的。

（二）伪造或者使用虚假产地的。

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址的。

（四）假冒他人注册商标的。

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好的。

（六）提供失效、变质的产品。

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险的产品。

（八）提供的产品所标明的指标与实际不符的。

（九）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

**若违反上述承诺，我方愿意按照下列条款承担违约失信责任：**

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方三年内不得与贵方及贵方下属企业开展业务往来；情节严重的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担经济赔偿金，且贵方有权从我方在贵方的货款中等额扣除上述经济赔偿金：

（一）我方若违反第1项至第10项承诺中的任一项，我方自愿承担5万元的经济赔偿金。

（二）我方若违反第11项的，贵方有权对涉案标的物不予结算付款，且我方自愿按照下列计算方式承担经济赔偿金：

1.涉案标的物合同金额≤10万元的，按涉案标的物合同金额的30%承担经济赔偿金，最低不低于1万元。

2.10万元＜涉案标的物合同金额≤100万元的部分，按涉案标的物合同金额的20%承担经济赔偿金。

3.100万元＜涉案标的物合同金额≤400万元的部分，按涉案标的物合同金额的10%承担经济赔偿金。

4.涉案标的物合同金额＞400万元的部分，按涉案标的物合同金额的5%承担经济赔偿金。

以上经济赔偿金按超额累进计算。例如：涉案标的物合同金额为500万元的经济赔偿金的计算公式＝10万元×30%＋90万元×20%＋300万元×10%＋100万元×5%＝56万元。

涉案标的物合同金额＝涉案标的物合同单价×涉案标的物数量。

（三）本条经济赔偿金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

**我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。**

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

 承诺人（单位公章）：

 签署人（法定代表人或授权代表）：

 签署日期： 年 月 日