九江萍钢钢铁有限公司气体分析系统招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2022-YB037

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：气体分析系统。

（二）技术要求：满足招标单位提出的技术要求（详见附件二）。

（三）招标数量：见附件一。

（四）计划招标时间：2022年9月20日。

（五）报名截止时间：2022年9月16日。

（六）中标后合同签订完成期限：接到中标通知书后25天内。

（七）其他：无。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格。

（二）具有独立法人资格的生产厂家或贸易商。

三、意向投标人提交的资格证明文件（加盖报名单位公章）

（一）资质材料：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，有特殊行业要求的，也需提供特殊行业运营资质的复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.银行开户许可证复印件。

6.需提供类似产品业绩合同证明不少于2份。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按招标邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金20000元、招标服务费200元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：李工188702125471。

（四）电话：0792-6327255。

（五）法务监审部监督电话：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2022年8月31日

附件一

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体分析系统 | / | 套 | 3 | 1.量程:O2:0-25%（可调）CO:0-2400ppm（可调）,重复性误差:≤±1%,精度:±2%FS,防爆等级:ExdIICT6Gb,防护等级:IP65,输出信号:4-20mA、RS485,供电电源:AC220V； 2.相关材料设备要求详见《喷煤新增气体分析系统技术附件》 |

喷煤新增气体分析系统技术附件

# 一、职责划分

本系统安装方式为投标单位负责指导安装，安装完成后投标单位负责对相关人员进行技术培训并提交相关资料，方便招标单位维护，双方分工如下：

## 招标单位负责：

### 1.负责根据投标单位技术指导要求对系统设备进行安装；

### 2.负责协调系统安装、施工等相应人员，并系统验收工作；

### 3.为投标单位技术指导施工提供相应支持。

## 投标单位负责：

### 1.负责提供本技术要求设备清单中所列设备并提供相关配件、材料，提供系统的相关设备资料（合格证、保修卡、说明书等）；

### 2.负责具体的设备安装指导及系统调试等工作；

### 3.负责设备保质期内的技术服务工作。

二、设备安装位置

| 序号 | 设备安装位置 | 设备名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东区喷煤A系列磨机入口 | 气体分析系统 | 测磨机入口烟气氧气及一氧化碳浓度 | 1 | 套 | 带固定式CO报警器 |
| 2 | 西区喷煤磨机入口 | 气体分析系统 | 测磨机入口烟气氧气及一氧化碳浓度 | 1 | 套 | 带固定式CO报警器 |
| 3 | 西区喷煤磨机布袋出口 | 气体分析系统 | 测收粉器出口气体氧气及一氧化碳浓度 | 1 | 套 | 带固定式CO报警器 |

二、设备范围

| 序号 | 功能属性 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样单元 | 防爆采样探头 | 3 | 套 |  |
| 2 |  | 防爆采样伴热管 | 1 | 米 |  |
| 3 | 预处理系统 | 正压式防爆机柜 | 3 | 套 |  |
| 4 |  | 过滤系统 | 3 | 套 |  |
| 5 |  | 蠕动泵 | 3 | 套 |  |
| 6 |  | 湿度报警器 | 3 | 套 |  |
| 7 |  | 采样泵 | 3 | 个 |  |
| 8 |  | 电磁阀 | 3 | 套 |  |
| 9 |  | 流量检测系统 | 3 | 套 |  |
| 10 | 分析单元 | 在线红外煤气分析仪 | 3 | 台 |  |
| 11 |  | 气体检测仪 | 2 | 台 |  |
| 12 |  | 流量检测系统 | 3 | 套 |  |
| 13 | 辅助设施 | 标气（氮气） | 3 |  |  |
| 14 |  | 标气（氧气） | 3 |  |  |
| 15 |  | 标气（一氧化碳） | 3 |  |  |
| 16 |  | 取样单元到分析系统电缆 | 若干 | 米 |  |
| 17 |  | 消耗性备品备件 | 若干 | 件 | 保质期内消耗件 |

三、设备技术指标

设备参数要求：

1.工作电源:AC220V，50Hz；

2.数量显示：LED触摸屏显示；

3.量程:O2:0-25%（可调）CO:0-2400ppm（可调）；

4.精度:±2%FS；

5.重复性误差:≤±1%；

6.取样点温度：≤500℃；

6.信号接口：4-20mA输出信号，RS485 输出；

7.气体分析仪防爆等级:ExdIICT6Gb,防爆采样探头防护等级:≤IP65；

8.标气：8L装，带两个减压阀；

9.防爆自限温伴热带：取样伴热防爆等级：ExdIICT4Gb。

（二）系统功能要求

四、安装要求

（一）投标单位负责指定工程技术人员根据现场实际情况指导施工，招标单位人员予以配合；

（二）取样接口设备安装接口延用现有管道接口进行安全，在现有开孔位置安装相应连接管及采样探头；

（三）设备安装过程存在的焊接作业内容，投标单位需在设备、配件到货后提交焊接作业内容于招标单位，以便于招标单位安排钳工配合相应焊接作业；

（四）现场机柜安装位置及所需吹扫气源由招标单位指定；

（五）设备安装完成后，由投标单位提供现场安装的相应安全告知牌、标识牌、警示牌等指示标识。

五、包装和运输要求：包装应符合运输作业的规定，应避免在运输和装卸时包装内的部件产生滑动、撞击和磨损。

六、检验及验收

（一）投标单位保证招标单位在需要时能进入设备正在加工和正在试验中的所在投标单位工厂和外购件制造厂；

（二）经工厂试验验收后的产品，投标单位仍然保证现场试验验收达到要求的性能和可靠性，对于工厂的检查验收，不认为是解除投标单位所负的责任；

（三）为了减少招标单位检查工作量，投标单位向招标单位提供全部材料证明和工厂试验数据。一些重要的检查和试验项目，招标单位有派代表参加的权利，投标单位在试验前规定的时间通知招标单位参加。

（四）设备安全结果后，招标单位在投标单位指导下气体分析系统进行调试，调试分为无负荷试车和负荷试车两个阶段。

（五）调试期间，双方对设备参数进行调试并检查。

（六）设备安装调试完成后，投标单位需提供三套气体分析系统国家法定机构出具的氧含量校准证书。

（七）经过调试满足100%设备功能，数据为真实值，整体运行平稳。

（八）货到招标单位指定地点，招标单位按照约定的标准进行验收，安装调试后，以招标单位出具验收报告为准。

七、质量保证及售后服务

（一）设备质保期为上线使用之日起12个月，质保期内，因投标单位质量问题，投标单位需免费维修和更换，在招标单位正常运行条件下出现缺陷或故障，投标单位负责免费更换维修和重新调试，被更换部分的质保期从此时算起12个月。

（二）投标单位在交货时提供：产品维护、使用说明书1份，产品合格证1份，出厂检验报告1份，电气接线图1份，安装示意图1份；

（三）投标单位负责提供2套培训教材，对设备使用的操作人员、维护人员进行技术培训，达到能独立检修、操作水平；

（四）售后服务响应时间不超过24小时。在接到招标单位要求履行质保期服务通知后24小时内投标单位应将维修计划告知招标单位，并在接到招标单位通知后48小时内完成维修及调试工作。

法人代表授权书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。

法定代表人_____________特授权___________代表我公司全权办理针对贵公司___________招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：______________     授权人(签章)：____________

身份证号：_________________      身份证号：____________________

职　　务：_________________      职　 务：____________________

电　　话：_________________      电　　话：____________________

单位名称： (公章)

签署时间：

被授权人身份证正、反面            授权人身份证正、反面