九江萍钢钢铁有限公司

1#精炼炉变压器外委修复项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2020-WWHQ093

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目内容：1#精炼炉变压器外委修复项目。

（二）项目名称、型号、数量、修复内容及要求：

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 修复内容及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼钢厂1#精炼炉电炉变压器修复 | 电炉变压器型号：HJSSPZ-22000/35，容量：22000KVA，额定电压：35000/343V, 额定频率: 50HZ, 相数: 3P, 联结组别: Yd11, 调压方式: 有载电动, 阻抗电压: 370V/7.92%、343V/9.57%、280V/12.0%,油重:10890kg, 器身重:20300kg, 总重:38160kg。 原厂家：长春三鼎变压器有限公司。 | 变压器油箱清洗 | 台 | 1 |
| 2 |  |  | 油品更换、油色谱分析，耐压试验（备注：10890KG油，变压器油由承揽方运输至定作方现场待变压器安装到位后由承揽方添加。） | 台 | 1 |
| 3 |  |  | 绕组绝缘检查处理 | 台 | 1 |
| 4 |  |  | 所有耐油密封更换 | 台 | 1 |
| 5 |  |  | 吸湿器硅胶更换 | 台 | 1 |
| 6 |  |  | 更换绝缘材料、辅助消耗材料（备注：涉及到需更换的所有绝缘材料、辅助消耗材料、含螺丝等） | 台 | 1 |
| 7 |  |  | 瓦斯继电器、压力释放器校验 | 台 | 1 |
| 8 |  |  | 铁芯接地测试、变压器进行各项交接性试验需提供检测试验报告（油箱密封试验、绕组直流电阻、电压比的测量机连接组标号的检定、绝缘电阻及吸收比的测定、感应耐压试验、空载损耗和空载电流测量、短路阻抗和负载损耗测量、变压器油试验）（备注：含各项半成品及成品试验，并出具检测试验报告） | 台 | 1 |
| 9 |  |  | 器身干燥（汽相干燥） | 台 | 1 |
| 10 |  |  | 有载调压器修复 | 个 | 1 |
| 11 |  |  | 绕组更换（含线圈干燥，更换按线圈电磁线重量计算） | 公斤 | 1 |
| 12 |  |  | 铁芯更换（更换按硅钢片重量计算） | 公斤 | 1 |
| 备注：1、第1至9项为必修项；第10至12项需根据变压器实际情况进行修复或更换，如修复或更换则产生费用，不修复或不更换则不发生费用。更换下来的备件、材料不需返回定作方。变压器解体后双方检查确认损坏情况，最终确定修理内容，所有更换的油品、备件及材料等由中标单位提供。2、合理总价低价中标。 |
| (修复工期)：设备出厂后30天(含运输时间）,如需更换绕组或铁芯工期再增加30天。 |

（三）计划招标时间：2020年10月13日。

（四）报名截止时间：2020年 10月12日。

（五）中标后合同签订完成期限：20天内。

（六）修复周期：从招标单位出厂之日起30天内（含本数）（如需更换绕组或铁芯工期再增加30天）。修复完成并返回招标单位。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格。

（二）具有独立法人资格的生产厂家或修理厂家。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.开户许可证复印件。

6.变压器生产或修复业绩合同两份、诚信承诺书。（上述资料需加盖报名单位公章）。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金10000元、招标服务费200元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：贺工 ；18870216047。

（四）审计监察部监督电话：0792-6327149；电子邮箱地址：Jgjianshenbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2020年9月30日