九江萍钢钢铁有限公司

在线监测系统招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2020-YB002

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：在线监测系统。

（二）技术要求：满足招标单位提出的技术要求（详见附件二）。

（三）招标数量：见附件一。

（四）计划招标时间：2020年3月12日。

（五）报名截止时间：2020年3月9日。

（六）中标后合同签订完成期限：接到中标通知书后15天内。

（七）其他：无。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格。

（二）具有独立法人资格的生产厂家或代理商（代理商参加需提供生产厂家授权书）。

三、意向投标人提交的资格证明文件（加盖报名单位公章）

（一）资质材料：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，有特殊行业要求的，也需提供特殊行业运营资质的复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.银行开户许可证复印件。

6.需提供2018年至今钢铁行业在线监测业绩合同证明，不少于3家。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按招标邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金20000元、招标服务费200元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：冯工  18870212767。

（四）电话：0792- 6327255。

（五）审计监察部监督电话：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2020年3月2日

附件一:

| 序号 | 设备名称 | 型号/图号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动监测传感器 | RH103T | 支 | 174 | 详见技术协议 |
| 2 | 在线采集站 | RH1000 | 套 | 20 | 详见技术协议 |
| 3 | 无线监测传感器 | RH605 | 支 | 4 | 详见技术协议 |
| 4 | 无线采集站 | RH560 | 套 | 1 | 详见技术协议 |
| 5 | 转速传感器 | M18EI-PSC80B-S04 | 支 | 21 | 详见技术协议 |
| 6 | 服务器 | DELL | 台 | 1 | 详见技术协议 |

附件二:

在线监测系统技术要求

一、具有全面的有针对性的分析诊断功能，满足诊断设备各种转子类故障（基础松动、不平衡、不对中、轴弯曲、轴裂纹、共振、转子与静止件摩擦、转子过盈配合件过盈不足、密封和间隙动力失稳），轴承类故障（轴承磨损、轴承点蚀、轴承缺油），齿轮箱类故障（齿轮磨损、齿轮偏心、齿轮齿距误差过大）等各种机械故障。

二、对设备隐患进行智能报警，用屏幕上异常点变色方式进行报警值根据该设备运行情况确定，故障测点状态趋势跟踪，可联接到测点趋势图和频谱，对异常设备进行重点跟踪监视,提出监测诊断结论，为制定检修方案提供依据。需提供设备振动加速度、速度、位移的峰值指标、裕度指标、歪度指标、峭度指标、波形指标、脉冲指标等多个指标的历史趋势分析功能。

三、提供进行设备故障诊断的相关工具（设备运行趋势图、频率-包络趋势、波形图、频谱图、倒谱、包络解调，多时域波形，多时域频谱，通道温度等分析方法。系统需提供自动特征频率计算：可根据结构参数计算出轴承、电机、叶轮等多种零部件的特征频率，且可方便地标注在谱图上。要求人机界面设计完善，画面操作简单、方便、安全，故障源诊断定位，诊断轴承、齿轮箱、电机、风机等的故障原因，指导检修。需具备完善的自检功能，能对硬件系统的网络通信状态、串口通信状态、传感网络状态及内部硬件信息等进行检查，若存在异常，则给出提示信息，可以实现电池电量监测。

四、原始数据保存6个月，且可以长期智能稀释、保留5年内的有效数据，设备运行趋势曲线、异常状态及处理履历等长期存留。

五、所有振动传感器保证信号的采样精度，确定传感器在设备上实测的最佳位置。无线传感器可采集关键设备轴承箱径向、轴向的振动加速度、速度信号，同时采集关键设备轴承箱壳体温度，实现每个测点的振动和温度趋势变化监测。

（一）设备需适应环境温度范围：-20℃～200℃；传感器需具备防水、防雾功能。

（二）加热煤引风机及空引风机采用无线传感器采集。

六、异常设备快速定位，可快速在状态监视画面和机组状态细节之间进行切换，查看机组设备运行情况，定位机组故障的范围。

七、多通道、多参数、多种诊断方法对比分析，多通道、多参数、多种诊断方法对比分析：提供数据回放工具，快捷捕捉设备相关数据的变化，方便分析设备状态与工艺量对应关系，不同测点的变化趋势比对、同测点不同参数的变化速率、相关性等;支持多类型数据采集策略，如同步振动采集、定时采集、基于转速触发的振动数据采集以及异常状态下的加密采集，避免故障数据的遗漏。

八、根据岗位职责定制显示界面和使用功能，定制两种用户（点检、技术人员）应用在线监测系统的权限，提供简化的显示、趋势图、频谱图、历史记录等。

九、远程技术支持：能够对异地在线监测系统实现远程跟踪、故障原因分析，提供可行性的技术支持，每月定期提供一份在线测振系统监测报告。

十、应用软件预留后期扩展功能，并于计算机化维修管理系统、企业资源规划系统或其它信息管理系统进行无缝接合。

十一、具备报警数据库，可根据运行速度的变化自动调整报警线设置，避免误报警及漏报警。

十二、具备频率分析功能，可分辨出具体的部件故障频率。在线数据视图会自动更新，显示最新的信息、测点状态和报警细节。事件日志功能会随着时间记录特定发生的事件，同时，实时视图会即时更新显示的数据。系统信息视图能够在不同视图（例如事件日志、在线数据视图、个别路径和工作区）中提供一站式导航。

十三、具备各种数据和曲线打印功能，可打印报表。主机系统有 USB 接口，以便于数据的拷贝；能做到数据离线保存，便于长期分析及判断工作点设备状态趋势。

十四、具备全面轴承的数据库，提供轴承型号特征频率的轴承库(包含高线摩根进口轴承特征频率的轴承库），对于轴承库以外的轴承，提供特征频率计算工具。

十五、APP报警功能：设备状态报警时，系统自动发送APP报警信息给设定好的用户，提醒用户进行故障分析。

十六、界面需要有温度和振动值，并能查看趋势及报警情况，且报警情况通过接口的形式上传至生产系统。

十七、检修后设备状态评估功能：设备检修之后，通过实时在线监测系统可对现场或第三方协作单位的检修质量进行独立评估，确保设备检修质量可靠。

十八、管理模块应该可以升级替换，硬件可扩容。权限可以随时调整，适应现在和将来发展的需要。

十九、3年内软件免费升级，如3 年内无升级，后期需免费提供1次且为最新版本。

二十、具备远程诊断服务能力，并对我方诊断人员进行专业诊断培训。

二十一、监测系统要求:漏报(监测系统（优先采用人工分析为准）给予正常状态判断，但现场检查发现设备部件存在显著损伤的，或设备损坏停机的，计为一次漏报),半年内，设备平均总漏报次数≤5%; 误报(测系统（优先采用人工分析为准）给予报警状态或需要停机检修判断，但现场检查确认报警设备部件无损伤的，则计入一次误报)，设备平均总误报次数≤5%。

二十二、免费提供一年的设备监测诊断服务，并每个月提供一次书面诊断报告。

二十三、系统测点数量统计

| 生产线 | 设备名称 | 设备数量 | 传感器数量 | 采集站数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RH605 | RH103T | 转速 | RH560 | RH1000 |
| 高线 | 轧机减速机、传动箱、 锥箱、增速箱、加热风机 | 55 | 4 | 174 | 21 | 1 | 20 |

注：加速度传感器采用振动温度一体式传感器，同时具备测振、测温功能。

二十四、测点配置方案

| 设备序号 | 设备名称 | 监测部位 | 测点数量 | 传感器类型 | 采集站类型及数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#卧式减速机 | 减速机 | 4 | RH103T | RH1000X1 |
|  |  | 转速 | 1 | -- |  |
| 2 | 2#小减速机 | 减速机 | 2 | RH103T | RH1000X1 |
|  |  | 转速 | 1 | -- |  |
| 3 | 2#立式减速机 | 减速机 | 4 | RH103T |  |
|  |  | 转速 | 1 | -- |  |
| 4 | 3#卧式减速机 | 减速机 | 4 | RH103T | RH1000X1 |
|  |  | 转速 | 1 | -- |  |
| 5 | 4#立式减速机 | 减速机 | 4 | RH103T |  |
|  |  | 转速 | 1 | -- |  |
| 6 | 5#卧式减速机 | 减速机 | 4 | RH103T | RH1000X1 |
|  |  | 转速 | 1 | -- |  |
| 7 | 6#立式减速机 | 减速机 | 4 | RH103T |  |
|  |  | 转速 | 1 | -- |  |
| 8 | 7#卧式减速机 | 减速机 | 4 | RH103T | RH1000X1 |
|  |  | 转速 | 1 | -- |  |
| 9 | 8#卧式减速机 | 减速机 | 4 | RH103T |  |
|  |  | 转速 | 1 | -- |  |
| 10 | 9#卧式减速机 | 减速机 | 4 | RH103T | RH1000X1 |
|  |  | 转速 | 1 | -- |  |
| 11 | 10#卧式减速机 | 减速机 | 4 | RH103T |  |
|  |  | 转速 | 1 | -- |  |
| 12 | 11#卧式减速机 | 减速机 | 4 | RH103T | RH1000X1 |
|  |  | 转速 | 1 | -- |  |
| 13 | 12#卧式减速机 | 减速机 | 4 | RH103T |  |
|  |  | 转速 | 1 | -- |  |
| 14 | 13#卧式减速机 | 减速机 | 4 | RH103T | RH1000X1 |
|  |  | 转速 | 1 | -- |  |
| 15 | 14#卧式减速机 | 减速机 | 4 | RH103T |  |
|  |  | 转速 | 1 | -- |  |
| 16 | A线15#传动箱 | 减速机 | 2 | RH103T | RH1000X1 |
| 17 | 小减速机 | 小减速机 | 2 | RH103T |  |
| 18 | A线16#传动箱 | 减速机 | 2 | RH103T |  |
| 19 | A线17#传动箱 | 减速机 | 2 |  | RH1000X1 |
| 20 | 小减速机 | 小减速机 | 2 | RH103T |  |
| 21 | A线18#传动箱 | 减速机 | 2 | RH103T |  |
| 22 | B线15#传动箱 | 减速机 | 2 |  | RH1000X1 |
| 23 | 小减速机 | 小减速机 | 2 | RH103T |  |
| 24 | B线16#传动箱 | 减速机 | 2 | RH103T |  |
| 25 | B线17#传动箱 | 减速机 | 2 |  | RH1000X1 |
| 26 | 小减速机 | 小减速机 | 2 | RH103T |  |
| 27 | B线18#传动箱 | 减速机 | 2 | RH103T |  |
| 28 | A19#锥箱 | 锥箱 | 3 |  | RH1000X1 |
| 29 | A20#锥箱 | 锥箱 | 3 |  |  |
| 30 | A21#锥箱 | 锥箱 | 3 |  |  |
| 31 | A22#锥箱 | 锥箱 | 3 |  |  |
| 32 | A23#锥箱 | 锥箱 | 3 |  |  |
| 33 | A24#锥箱 | 锥箱 | 3 |  | RH1000X1 |
| 34 | A25#锥箱 | 锥箱 | 3 |  |  |
| 35 | A26#锥箱 | 锥箱 | 3 |  |  |
| 36 | A27#锥箱 | 锥箱 | 3 |  |  |
| 37 | A28#锥箱 | 锥箱 | 3 |  |  |
| 38 | A线增速箱 | 主电机 | 2 |  | RH1000X1 |
|  |  | 增速箱 | 9 |  |  |
|  |  | 转速 | 1 | -- |  |
| 39 | B19#锥箱 | 锥箱 | 3 | RH103T | RH1000X1 |
| 40 | B20#锥箱 | 锥箱 | 3 |  |  |
| 41 | B21#锥箱 | 锥箱 | 3 |  |  |
| 42 | B22#锥箱 | 锥箱 | 3 |  |  |
| 43 | B23#锥箱 | 锥箱 | 3 |  |  |
| 44 | B24#锥箱 | 锥箱 | 3 |  | RH1000X1 |
| 45 | B25#锥箱 | 锥箱 | 3 |  |  |
| 46 | B26#锥箱 | 锥箱 | 3 |  |  |
| 47 | B27#锥箱 | 锥箱 | 3 |  |  |
| 48 | B28#锥箱 | 锥箱 | 3 |  |  |
| 49 | B线增速箱 | 主电机 | 2 |  | RH1000X1 |
|  |  | 增速箱 | 9 |  |  |
|  |  | 转速 | 1 |  |  |
| 50 | 煤引风机 | 轴承座 | 2 | RH605 | RH560X1 |
| 51 | 空引风机 | 轴承座 | 2 |  |  |
| 52 | A4#夹送辊 | 夹送辊 | 2 | RH103T | RH1000X1 |
|  |  | 转速 | 1 |  |  |
| 53 | A线吐丝机 | 吐丝机 | 3 |  |  |
|  |  | 转速 | 1 |  |  |
| 54 | B4#夹送辊 | 夹送辊 | 2 | RH103T | RH1000X1 |
|  |  | 转速 | 1 |  |  |
| 55 | B线吐丝机 | 吐丝机 | 3 |  |  |
|  |  | 转速 | 1 |  |  |
| 总计 | 55 |  | 199 |  | 21 |

注：以上型号只供参考。