招标公告

业务编号：ZB/SC2020-HS001

一、招标项目内容、技术要求、计划招标时间等

（一）招标项目名称：水处理药剂总包。

（二）招标采购数量：24个月。

（三）技术要求：满足国家最新环保要求，并按供需双方最终签订的技术服务协议执行。

（四）计划招标时间：2020年2月下旬（具体以招标说明书为准）。

（五）报名截止时间：2020年2月7日17时。

（六）其他：

1.各意向投标单位报名后需到现场实地考察，根据公司循环水现状制定合理的加药方案。招标公告时间结束后，甲方组织召开技术交流会，视情淘汰技术力量薄弱的单位。中标方需派专人长期驻点，进行技术指导。

2.总包范围包括内容：

（1）供方负责水处理所用药剂的供应、运输、装卸、倒运及技术服务工作，需方按供方提供的加药方案自行加药。包装物由供方负责回收。

（2）安源生产区原水预处理药剂总包点，其药剂总包范围为PAC和PAM。

（3）安源生产区炼钢厂1#泵站水处理药剂总包，安源生产区炼钢厂2#泵站水处理药剂总包，湘东生产区炼钢厂1#、2#、3#转炉水处理药剂总包及湘东生产区炼钢厂4#转炉、4#连铸水处理药剂总包所用纯碱不纳入本次招标的药剂供货范围。

（4）根据水质指标调整加药方案，确保水质达标。

（5）所有系统缓蚀阻垢剂全部采用无磷配方,供方需提供缓蚀阻垢剂中主要成分（如磷、pH值等）含量的技术指标和检验方法。

二、对投标单位的资质要求

（一）具有独立法人资格或其他组织的生产厂家；

（二）具有独立法人资格或其他组织的中间商；

（三）具有近五年化工、冶金行业水处理药剂总包业绩。

三、拟签订合同主要条款

（一）货到交货地点，经验收合格，供方开具13%增值税专用发票，需方收到发票经需方财务结算入账60天后以银行承兑汇票向供方滚动付款，支付低于6个月承兑汇票或银行转账汇款时，按需方财务相关规定收取资金占用费，需方开具6%增值税普通发票，在供方货款中扣除。总价款的10%财务入账6个月后，双方无异议后返还（不计息）。

（二）交货必须附产品合格证，持入库凭证到萍乡萍钢安源钢铁有限公司湘东片或安源片物资仓库验收。

四、意向投标人提交的资格证明文件。

（一）资质材料：

1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件，如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。

2.法人和代理人身份证复印件及法人授权委托书（授权书必须有法人章或签字及加盖公章）、承诺书。

3.企业介绍和近五年此招标内容的业绩（合同复印件）。

4.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。

（二）提交方式：发送邮件至agqhb@pxsteel.com，发邮件时请注明邮件主题名称：XXXX公司报名水处理药剂总包招标项目招标资质文件。

五、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标说明书，请接到招标说明书的单位按要求时间交纳相应投标保证金100000元、投标报名费（500元）等。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按标的金额的5%收取，多退少补。未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。开票信息如下：

账户名称：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

六、招标方信息

（一）招标单位名称：萍安钢铁设备材料公司

（二）招标项目业务负责人及联系方式：彭工 18870595367

（三）设备材料公司监督电话：彭工  18870991638

（四）审监法务部监督电话：王先生  18870598588

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

公告时间：2020年1月22日

| 水处理药剂总包招标清单 业务编号：ZB/SC2020-HS001 |
| --- |
| 序号 | 水系统明细 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 湘东生产区炼铁厂1#高炉水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 2 | 湘东生产区3#高炉水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 3 | 湘东生产区炼铁厂4#高炉水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 4 | 湘东生产区炼钢厂1#、2#、3#转炉水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 5 | 湘东生产区炼钢厂1#、2#、3#连铸水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 6 | 湘东生产区炼钢厂4#转炉、4#连铸水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 7 | 湘东生产区轧钢厂高线水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 8 | 湘东生产区轧钢厂高棒水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 9 | 湘东生产区汽动鼓风发电水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 10 | 湘东生产区3#1万制氧厂水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 11 | 湘东生产区制氧厂1、2#水系统药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 12 | 湘东生产区原水净水器水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 13 | 湘东生产区新区废水回用站水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 14 | 湘东生产区老区废水回用站水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 15 | 安源生产区炼铁厂水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 16 | 安源生产区炼铁厂2#泵站/2#TRT水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 17 | 安源生产区炼钢厂1#泵站水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 18 | 安源生产区炼钢厂2#泵站水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 19 | 安源生产区轧钢厂1#泵站水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 20 | 安源生产区轧钢厂2#泵站水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 21 | 安源生产区燃汽发电/2#热电汽动鼓风站水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 22 | 安源生产区机烧余热发电水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 23 | 安源生产区1万制氧厂水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 24 | 安源生产区1.65万制氧厂水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 25 | 安源生产区废水回用站水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 26 | 安源生产区35MW燃气发电水处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |
| 27 | 安源生产区原水预处理药剂总包 | 月 | 24 |  |  |

以下技术服务协议为初稿，最终以双方签字盖章的技术服务协议为准：

循环冷却水系统化学处理总承包技术服务协议

甲方：萍乡萍钢安源钢铁有限公司（动力厂）

乙方：

根据国家GB50050-2007《工业循环冷却水处理设计规范》的要求，为确保萍乡萍钢安源钢铁有限公司水处理系统安全长周期的正常运行，在水系统中添加化学药品，对水质进行系统化学处理，以防止设备的结垢、腐蚀和微生物滋长，并满足产品质量要求。

为明确双方的权力和义务，经双方协商一致同意签订本协议，以资双方共同遵守和执行。

一、承包范围

乙方负责所承包系统所需的包括但不限于絮凝剂、助凝剂、缓蚀阻垢剂等药剂的供货、运输、装卸、倒运及服务工作；负责药剂空桶和袋子的回收与处置工作。

表1  承包范围

| 序号 | 承包范围 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

二、水质要求

（一）炼铁系统净环水水质要求：

| 序号 | 项目 | 单位 | 净环水 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 |  | 6-9 | 每月超过4次以上不合格，按超出次数进行考核。 |
| 2 | 总铁 | mg/L | ≤1 | 监测站一季度一次。 |
| 3 | 碳钢腐蚀率 | mm/a | ≤0.075 | 一季度一次，挂片由乙方提供。 |

（二）炼钢转炉系统水质要求：

| 序号 | 项目 | 单位 | 净环水 | 浊环水 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 |  | 7-9 | 9-12.7 | 每月超过4次以上不合格，按超出次数进行考核。 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L |  | ≤60 |  |
| 3 | 总铁 | mg/L | ≤1.0 |  | 监测站一季度一次。 |
| 4 | 油脂含量 | mg/L |  | ≤5 | 监测站一季度一次。 |
| 5 | 碳钢腐蚀率 | mm/a | ≤0.075 |  | 一季度一次，挂片由乙方提供。 |

（三）炼钢连铸系统水质要求：

| 序号 | 项目 | 单位 | 净环水 | 浊环水 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 |  | 6-9 | 6-9 | 每月超过4次以上不合格，按超出次数进行考核。 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L |  | ≤30 |  |
| 3 | 浊度 | NTU |  | ≤50 | 每月超过4次以上不合格，按超出次数进行考核。 |
| 4 | 总铁 | mg/L | ≤1.0 |  | 监测站一季度一次。 |
| 5 | 油脂含量 | mg/L |  | ≤3 | 监测站一季度一次。 |
| 6 | 碳钢腐蚀率 | mm/a | ≤0.075 | ≤0.3 | 一季度一次，挂片由乙方提供。 |

（四）轧钢系统水质要求：

| 序号 | 项目 | 单位 | 净环水 | 浊环水 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 |  | 6-9 | 6-9 | 每月超过4次以上不合格，按超出次数进行考核。 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L |  | ≤30 |  |
| 3 | 浊度 | NTU |  | ≤50 | 每月超过4次以上不合格，按超出次数进行考核。 |
| 4 | 总铁 | mg/L | ≤1.0 |  | 监测站一季度检测一次。 |
| 5 | 油脂含量 | mg/L |  | ≤3 | 监测站一季度检测一次。 |
| 6 | 碳钢腐蚀率 | mm/a | ≤0.075 | ≤0.3 | 一季度一次，挂片由乙方提供。 |

（五）燃汽发电、安源35MW发电、安源余热发电系统循环水质要求：

| 序号 | 项目 | 单位 | 净环水 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | % | 6-9 | 每月超过4次以上不合格，按超出次数进行考核。 |
| 2 | 总碱度 | mg/L | ＜300 | 每月超过4次以上不合格，按超出次数进行考核。 |
| 3 | 碳钢腐蚀率 | mm/a | ≤0.075 | 一季度一次，挂片由厂家提供。 |

（六）废水处理（废水回用站）系统水质要求：

| 序号 | 项目 | 单位 | 回用水 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 |  | 6.5～8.5 | 每月超过4次以上不合格，按超出次数进行考核。 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L | ≤20 | 每月超过4次以上不合格，按超出次数进行考核。 |
| 3 | 总磷 | mg/L | ≤0.5 |  |
| 4 | 油类 | mg/L | ≤3 | 监测站每周检测一次。 |

（七）安源生产区原水预处理系统水质要求：

| 序号 | 项目 | 单位 | 处理后出水 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊度 | NTU | ≤10 |  |
| 2 | 悬浮物 | mg/L | ≤10 |  |

三、乙方的权利与义务

(一)乙方应向甲方提供各总包系统药剂的配比及详细加药流程。

(二)乙方必须向甲方提供每种药剂的说明书、企业标准、MSDS文件、MSDS现场标示卡。

(三)乙方必须向甲方提供各品种产品合格证或检验报告；乙方应确保药剂有一定的库存，不得断货；乙方不得提供无质检报告的药剂；乙方所提供的无磷缓蚀阻垢剂主要成分（如磷、pH值等）含量应符合招投标时所约定的范围内。

（四）乙方对各系统进行检查、监测，对系统进行全面监管，在此期间系统的任何责任由乙方负责，从药剂投加之日起，系统出现小问题应在4小时内解决。

（五）乙方对检测结果有异议，可委托第三方有资质检测单位进行检测，检测费用由乙方承担。

（六）乙方派出技术人员负责指导监督甲方加药人员的日常工作，确保水质稳定合格；乙方技术人员做到长年现场办公，应熟悉生产工艺流程，全面掌握水处理动态情况，及时检查发现、解决水处理药剂在投加过程中存在的问题。

四、甲方的权利与义务

（一）甲方应严格按照乙方提供的各系统药剂配比及详细加药流程规范作业指导书进行操作操作。

（二）甲方有权对乙方水质管理及水处理效果进行检查、考核，发现问题及时与乙方联系解决，甲方有权对乙方提供的操作文件提出修改意见，有权对乙方提供的水处理方案提出质询，有权对方案进行审查确认。

（三）甲方有权对缓蚀阻垢剂等药剂进行抽检，抽检不合格药剂或过保质期药剂还在投加使用，甲方有权进行考核。因水质处理未达标而导致管道堵塞、设备损坏等重大问题，甲方有权终止合同，并有权要求乙方赔偿经济损失。

（四）甲方与乙方签订《安全环保协议》，如乙方违反《安全环保协议》或违反萍安钢铁公司相关管理制度（包括交通、消防、安全、环保、现场管理等），甲方有权依据甲方相关制度对乙方进行考核，情节严重时，解除合同。

五、考核办法

由甲方检测部负责各系统的水质日常检测，方大环境监测站每周进行一次随机监督性监测。由动力厂根据检测部的检测结果对乙方进行考核。环保部根据方大环境监测公司监测结查对对乙方进行考核。

（一）环保部单项水质指标考核为：不合格指标按500元/项·次对乙方进行考核。

（二）动力厂单项水质指标考核为：不合格次数超出计数范围（见各系统水质要求表内备注），按50元/项·次对乙方进行考核；碳钢腐蚀率超出标准范围，按2000元/项·次对乙方进行考核。

（三）若水质指标中悬浮物等指标严重不合格（超出标准值1倍及以上，如悬浮物指标是＜30mg/L，若实际检测是60mg/L，则为严重不合格），甲方有权增加检测次数，且每天增加的检测次数不超过2次，每次间隔时间应超过4小时，如检测结果不合格，则考核乙方300元/项·次。

（四）当废水回收站外排水中PH值、悬浮物等指标超过国家标准，考核乙方500元/项·次。

（五）乙方如出现断药，考核乙方2000元/天；药剂最低库存量不得低于5天，否则，考核乙方300元/天。

（六）乙方未能及时提供药剂的产品合格证或检验报告等相关资料，药剂无明显的产品标识，考核乙方500元/项·次；甲方按乙方提供的检验方法抽检乙方缓蚀阻垢剂中主要成分不符合招投标时所约定的范围内，考核乙方500元/项·次。

（七）乙方未及时向甲方提供所需的方案、报表等，按300元/日进行考核。

六、本协议未尽事宜，双方协商解决。

七、本协议一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，本协议经双方签字后生效，与商务合同具有同等法律效果。

循环冷却水系统化学处理总承包技术服务协议

甲方：萍乡萍钢安源钢铁有限公司（制氧厂）

乙方：

根据国家GB50050-2007《工业循环冷却水处理设计规范》的要求，为确保萍乡萍钢安源钢铁有限公司制氧厂水处理系统安全长周期的正常运行，在水系统中添加化学药品，对水质进行系统化学处理，以防止设备的结垢、腐蚀和微生物滋长，并满足产品质量要求。

为明确双方的权力和义务，经双方协商一致同意签订本协议，以资双方共同遵守和执行。

一、承包范围：

表1  承包范围

| 序号 | 承包范围 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

二、水质要求

1、湘东片循环水质控制要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 净环水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 |  | 7.0～9.0 |
| 2 | 钙硬度 | mg/L | ＜400 |
| 3 | 总硬度 | mg/L | ＜500 |
| 4 | 总碱度 | mg/L | ＜300 |
| 5 | 浊度 | NTU | ＜20 |

2、安源片循环水质控制要求：

| 序号 | 项目 | 单位 | 净环水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 |  | 7.0～9.0 |
| 2 | 钙硬度 | mg/L | ＜300 |
| 3 | 总硬度 | mg/L | ＜500 |
| 4 | 总碱度 | mg/L | ＜150 |
| 5 | 浊度 | NTU | ＜20 |

注：其中浊度指标仅作为循环水质监测用，不作为考核乙方的参考依据。

三、乙方应向甲方提供各总包系统药剂配比及详细加药流程规范作业指导书，甲方的使用单位应严格按照该作业指导书执行操作。

四、乙方投标必须向甲方提供每种药剂的说明书、企业标准、MSDS文件、MSDS现场标示卡，并制定药剂泄漏、药剂伤害人身、设备等事故应急预案。

五、乙方必须向甲方提供各品种产品合格证或检验报告，乙方应确保现场足够的药剂，不能断货；无质检报告的水处理药剂一律不准提供；甲方还有权随时抽检药剂，对于同一药剂，抽检不合格或药剂过保质期还在投加使用等连续发生两次，甲方有权终止合同，并有权要求乙方赔偿经济损失。

六、乙方对各系统水质进行检查、监测，对系统水质进行全面管理，在此期间系统水质超标由乙方负责，从药剂投加之日起，系统水质出现小问题应在4小时内解决。若因水质出现较大问题，设备损坏，甚至停产，甲方有权终止合同，并有权要求赔偿直接经济损失。

七、根据湘东制氧厂的生产工艺要求和周边环境状况，乙方必须保证湘东制氧厂的药剂需满足如下要求：

（一）水处理药剂对环境不会造成有害影响。

（二）水处理药剂不会对设备造成腐蚀损伤。

（三）能阻垢、缓蚀，去除藻类，达到使水系统通畅的目的。

（四）投加水处理药剂后的水质不会对人体造成伤害。

八、服务方式和管理模式

（一）乙方以甲方一个责任部门的形式开展工作，乙方根据甲方总体管理目标、指标，对甲方水处理技术、产品、服务的效果等负责。

（二）乙方派出技术代表负责指导监督甲方加药人员的日常工作，确保水质稳定合格；技术代表做到长年现场办公。

九、甲方对乙方水质管理及水处理效果进行检查、考核，发现问题及时与乙方联系解决，甲方有权对乙方提供的操作手册提出修改意见；有权对乙方提供的水处理方案提出质询，有权对方案进行审查确认。甲方根据乙方提供的加药方案加投药剂，并对加药设备和水处理设施做好维护工作。

十、乙方的责任、权利

（一）乙方对每个系统提供一份循环水化学处理操作手册，监测管理手册等，经甲方确认后，严格按照操作手册加药及水质管理，确保水质处理效果。

（二）乙方全面负责甲方水处理用药工作，以甲方一个责任部门形式开展工作，做到24小时有人处理运行中发生的问题，并接受甲方的考核。

（三）乙方按甲方在水处理质量体系ISO9000和环保体系ISO14001标准各项工作的执行和规范操作管理。

（四）乙方应保证为甲方水处理工作使用优质产品，提供优质服务，随时接受甲方对水处理药剂和水处理各项指标的抽查考核，并承担用药抽查不合格和指标考核不达标引起的整改责任，直接经济支出和直接经济赔偿责任。

（五）乙方技术人员熟悉生产工艺流程，全面掌握水处理动态情况，负责乙方工作的安全生产，出现人身伤亡，财产损失，由乙方负责，给甲方造成的经济损失，乙方应负责赔偿，乙方负责药剂供应运输、储存等管理。

（六）乙方负责药剂的供应、运输、贮存、管理等。

（七）乙方负责回收药剂的包装。

十一、考核办法：

由方大环境监测站对制氧厂循环水质进行监督性监测及随机抽样监测，监测数据将作为对乙方的考核依据，由制氧厂和环保部对乙方进行考核。

（一）监测站监督性监测和抽样监测考核规定如下：

1.单项水质指标考核为：每项实际数值除以该项指标的数值减1的得数，乘以500元/项。每次进行不达标考核，多项考核为单项考核之和。（如浊环悬浮物指标是<15，若实际检测是30，则考核药剂总包方（30/15-1）×500=500元/次）。如三日后未恢复正常，按实际超标天数追加考核。非乙方主要责任或非乙方可控因素造成超标的，不予考核。

2.若发现水质控制指标不合格，甲方有权增加检测次数，超标指标按第“1”条的第“（1）”项考核，若单项指标由于乙方原因连续四次或同时四项超标，甲方有权中止合同。

（二）制氧厂水质日常监测考核规定如下：

1.单项水质指标连续三天不达标，从第三天开始，按50元/天对乙方进行考核。

2.非乙方主要责任或非乙方可控因素造成超标的，不予考核。

3.因甲方原水水质超过各系统水质指标要求，如不属乙方承包范围，影响系统水质超标的相应指标剔除考核。

（三）日常管理考核规定如下：

1.乙方须提供药剂的相关资料，其产品应有明显标识，未标识的产品入厂发现一次扣2000元。

2.乙方如出现泵房断药，考核乙方2000元/天；泵房药剂最低库存量不得低于5天，否则，考核乙方300元/天。

3.乙方未能在一季度内及时处置药桶或药桶未能摆放整齐，考核乙方100元/天·处。

4.水质处理未达标而导致管道堵塞、损坏设备等重大问题，由甲方召开专题分析会，如因乙方责任造成的，由乙方负责赔偿，若乙方对抽查结果有争议，可委托第三方有资质检测单位检测，检测费用由乙方承担。

5.乙方必须按国家规范开展相关检测工作,保证检测的公证性、准确性、科学性，对检测数据负责，并能提供检测数据有效的证明材料。

6.乙方水处理现场服务人员违反萍安钢铁公司管理制度的，包括安全、环保、5S管理等，甲方有权依据相关考核方案对乙方进行考核，情节严重时，解除合同。

7.若发现总包方私自对外排放污水、污泥等，考核500元/次。造成环境污染，直接解除合同。并扣发当月结算款。

8.制氧湘东片如因外排水导致发生环境污染事故（如死鱼等），由乙方承担全部责任。

9.乙方不能履行服务承诺的，要进行经济制裁，额度为2000×违约天数（元），并在一个月内进行整改，逾期，甲方有权解除合同。

10.乙方须统计每月累计药剂用量，并于每月底前上交统计报表给制氧厂，迟报按100元/日进行考核。

十二、本协议未尽事宜，双方协商解决。

十三、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，本协议经双方签字后生效，与商务合同具有同等法律效果。

法人代表授权书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。

法定代表人_____________特授权___________代表我公司全权办理针对贵公司水处理药剂总包招标（编号：ZB/SC2020-HS001）活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：2020年1月17日至2022年12月31日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：______________授权人(签章)：____________

身份证号：_________________身份证号：____________________

职　　务：_________________ 职　　务：____________________

电　　话：_________________ 电　　话：____________________

单位名称： (公章)

签署时间：

授权人身份证（正、反面）：       被授权人身份证（正、反面）：

承  诺  书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

我司自愿参与贵司水处理药剂总包招标（编号：ZB/SC2020-HS001）的投（议）标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或

委托代理人（签名）：

日  期：    年   月   日